Сонячна панель JA Solar JAM66D50 650W

Deep Blue 5.0 | N-тип | Двосторонній модуль з подвійним склом

Опис

Сонячна панель JA Solar JAM66D50 GB 650W — це флагманський продукт лінійки Deep Blue 5.0, виконаний за технологією Bycium+ 5.0 на базі комірок N-типу. Двостороння конструкція з подвійним склом забезпечує значно вищу генерацію електроенергії порівняно зі стандартними монофасадними панелями. Завдяки коефіцієнту двосторонності 85% панель ефективно перетворює відбите світло із зворотного боку, що особливо актуально для наземних і дахових установок із світловідбивною поверхнею. Модуль відрізняється видатним температурним коефіцієнтом -0,26%/°C, що гарантує стабільну роботу в умовах спекотного клімату та мінімальні втрати потужності при нагріванні.

Ключові переваги

Висока потужність: 650 Вт пікової потужності з ефективністю модуля 24,8% — одні з найвищих показників у класі

Технологія Bycium+ 5.0: N-тип кремнієвих комірок із Full-Screen дизайном для максимального захоплення сонячного світла

Двостороння генерація: Коефіцієнт двосторонності 85% — додаткова потужність до 72 Вт із зворотного боку

Відмінний температурний коефіцієнт: -0,26%/°C — менші втрати в жарку погоду порівняно зі стандартними панелями

Чудова продуктивність при слабкому освітленні: Ефективна робота при хмарній погоді та в ранкові/вечірні години

Рамка Anti-Dust: Спеціальна конструкція рамки, що перешкоджає накопиченню пилу та бруду

Подвійне скло: Підвищена механічна міцність та захист від вологи, солі та ультрафіолету

Знижений LCOE: Нижча вартість електроенергії протягом усього терміну служби завдяки вищій генерації

Технічні характеристики

Електричні параметри (STC)

| Параметр | Значення (JAM66D50-650/GB) |
| --- | --- |
| Максимальна потужність (Pmax) | 650 Вт |
| Напруга холостого ходу (Voc) | 50,41 В |
| Напруга при макс. потужності (Vmp) | 41,93 В |
| Струм короткого замикання (Isc) | 16,78 А |
| Струм при макс. потужності (Imp) | 15,98 А |
| ККД модуля | 24,8% |
| Допуск потужності | 0 ~ +3% |
| Темп. коефіцієнт Isc (α) | +0,041%/°C |
| Темп. коефіцієнт Voc (β) | -0,220%/°C |
| Темп. коефіцієнт Pmax (γ) | -0,260%/°C |

Механічні характеристики

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Тип комірок | Моно N-тип |
| Кількість комірок | 198 (6×33) |
| Розміри | 2382±2 × 1134±2 × 30±1 мм |
| Вага | 33,1 кг |
| Переднє скло | 2,0 мм, антиблікове покриття |
| Заднє скло | 2,0 мм, термозміцнене скло |
| Рама | Анодований алюмінієвий сплав |
| Кабель (перетин) | 4 мм² |
| Роз'єм | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A |
| Розподільна коробка | IP68, 3 діоди |
| Конфігурація упаковки | 36 шт/піддон, 720 шт/40HQ контейнер |

Умови експлуатації

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Макс. напруга системи | 1500 В DC |
| Робоча температура | -40°C ~ +70°C |
| Макс. запобіжник | 35 А |
| Макс. статичне навантаження (фронт) | 5400 Па (112 lb/ft²) |
| Макс. статичне навантаження (зад) | 2400 Па (50 lb/ft²) |
| NOCT | 45±2°C |
| Двосторонність | 85%±5% |
| Клас захисту | Клас II |

Гарантія

Гарантія на продукт: 12 років. Гарантія на лінійну потужність: 30 років. Деградація за перший рік: не більше 1%. Щорічна деградація протягом 30 років: не більше 0,35%. Залишкова потужність через 30 років: не менше 88,85%.

Сертифікати

IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001:2015 (система управління якістю), ISO 14001:2015 (система управління навколишнім середовищем), ISO 45001:2018 (охорона праці), IEC 62941:2019, TÜV, CE.